## 承装五级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承装类 五 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 起重设备和运输工具
1 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 4 | 10 | 4 | 5T以内
2 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 2 | 2 | 2 | 5T以上
3 | 液压千斤顶 | 台 | 1 |  |  | 3T
4 | 三角抱杆 | 副 | 1
5 | 电力工程车 | 辆 | 2 | 2 | 2 | 2T以上或5座及以上
二 | 杆塔组立和架线设备
1 | 抱杆及配套件 | 付 |  | 1 |  | 6m－9m
2 | 牵引钢丝绳 | km |  | 1 |  | Φ8及以上
3 | 导线牵引套 | 只 |  | 6 |  | 1.5～1.8m
4 | 放线滑车 | 只 |  | 8 |  |  | 单轮及双轮
5 | 绞磨机或电动卷扬机 | 台 | 1 | 2 | 2 | 20-50kN
6 | 电缆引线器 | 台 |  |  | 1 | 100m及以上
7 | 放线架 | 付 | 1 | 1 | 1 | 1-10T
三 | 压接、焊接和切割设备
1 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 2 | 2 | 2 | 600kN以上
2 | 电缆压接钳 |  | 2 |  | 2 | 240mm2以上
3 | 交流电焊机 | 台 | 2 |  | 1 | ≤400A
4 | 液压弯管机 | 台 | 1 |  | 1 | 适用钢管外径φ20-50mm
5 | 弯排机 | 台 | 1 |  | 1 | 适用排宽度40-125mm, 厚度4-12mm
6 | 切割机 | 台 | 1 |  | 1
7 | 冲孔机 | 台 | 1 |  | 1
四 | 测量、试验及其他设备
1 | GPS或红外线测距仪 | 台 |  | 1
2 | 水准仪 | 台 | 1 |  | 1
3 | 经纬仪 | 台 | 1 | 1
4 | 全站仪 | 台 | 1 | 1
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 2 | 2
6 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | 2 | 2
7 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 |  | 1
8 | 发电机 | 台 |  | 1 | 1 | 5kW及以上
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承装四级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承装类 四 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 起重设备和运输工具
1 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 6 | 20 | 6 | 5T以内
2 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 3 | 3 | 2 | 5T以上
3 | 液压千斤顶 | 台 | 1 |  |  | 3T
4 | 三角抱杆 | 副 | 1
5 | 电力工程车 | 辆 | 3 | 3 | 3 | 2T以上或7座及以上
二 | 杆塔组立和架线设备
1 | 抱杆及配套件 | 付 |  | 1 |  | 6m－9m
2 | 牵引钢丝绳 | km |  | 2 |  | Φ11及以上
3 | 导线牵引套 | 只 |  | 10 |  | 1.5～1.8m
4 | 放线滑车 | 只 |  | 15 |  |  | 单轮及双轮
5 | 绞磨机或电动卷扬机 | 台 | 2 | 6 | 3 | 30-50kN
6 | 电缆引线器 | 台 |  |  | 1 | 100m及以上
7 | 放线架 | 付 | 3 | 3 | 3 | 1-10T
三 | 压接、焊接和切割设备
1 | 油压分离式穿孔工具 | 台 |  | 1 |  | 0～180mm
2 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 3 | 3 | 3 | 600kN以上
3 | 电缆压接钳 | 把 | 4 |  | 4 | 240mm2以上
4 | 交流电焊机 | 台 | 3 |  | 3 | ≤400A
5 | 液压弯管机 | 台 | 1 |  | 1 | 适用钢管外径φ20-50mm
6 | 弯排机 | 台 | 1 |  | 1 | 适用排宽度40-125mm, 厚度4-12mm
7 | 切割机 | 台 | 1 | 1 | 1
8 | 冲孔机 | 台 | 1 | 1 | 1
四 | 测量、试验及其他设备
1 | GPS或红外线测距仪 | 台 |  | 1
2 | 水准仪 | 台 | 1 |  | 1
3 | 经纬仪 | 台 | 1 | 1
4 | 全站仪 | 台 | 1 | 1
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 1
6 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | 2 | 2
7 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 |  | 1
8 | 发电机 | 台 |  | 2 | 2 | 5kW及以上
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承装三级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承装类 三 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 起重设备和运输工具
1 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 10 | 20 | 10 | 5T以内
2 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 4 | 20 | 4 | 5T以上
3 | 液压千斤顶 | 台 | 2 |  |  | 3T
4 | 电力工程车 | 辆 | 5 | 5 | 5 | 2T以上或7座及以上
5 | 液压搬运车 | 辆 | 1 |  | 1 | 2－3T
二 | 杆塔组立和架线设备
1 | 牵引钢丝绳 | km |  | 20 |  | Φ11及以上
2 | 导线牵引套 | 只 |  | 20 |  | 1.5～1.8m
3 | 放线滑车 | 只 |  | 20 |  |  | 单轮及双轮
4 | 抱杆及配套件 | 付 | 1 |  |  | 6m－9m
5 | 电缆牵引机 | 台 |  |  | 1 |  | 可用绞磨机或卷扬机替代
6 | 电缆输送机 | 台 |  |  | 4
7 | 绞磨机或电动卷扬机 | 台 | 3 | 12 | 4 | 30-50kN
8 | 电缆引线器 | 台 |  |  | 1 | 100m以上
9 | 放线架 | 付 | 6 | 6 | 6 | 1-10T
三 | 压接、焊接和切割设备
1 | 油压分离式穿孔工具 | 台 |  | 2 |  | 0～180mm
2 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 2 | 3 | 3 | 600-1250kN
3 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 1 | 2 |  | 1250kN以上
4 | 电缆压接钳 | 把 | 5 |  | 5 | 240mm2以上
5 | 交流电焊机 | 台 | 4 | 1 | 3 | ≤400A
6 | 液压弯管机 | 台 | 2 |  | 2 | 适用钢管外径φ20-50mm
7 | 弯排机 | 台 | 2 |  |  | 适用排宽度40-125mm, 厚度4-12mm
8 | 切割机 | 台 | 2 |  | 1
9 | 冲孔机 | 台 | 2 |  | 1
四 | 测量、试验及其他设备
1 | GPS或红外线测距仪 | 台 |  | 1
2 | 水准仪 | 台 | 2 |  | 1
3 | 经纬仪 | 台 | 2 | 2
4 | 全站仪 | 台 | 2 | 2
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 2 | 1
6 | 标准真空计 | 个 |  |  | 1 | 5－400Pa
7 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | 2 | 2
8 | 直流电阻测试仪 | 台 | 2 |  |  | 直流100A
9 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 |  | 1
10 | 发电机 | 台 |  | 2 | 2 | 5kW及以上
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承装二级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承装类 二 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 起重设备和运输工具
1 | 汽车吊 | 台 | 1 |  |  | 20T以上 | 可以租赁
2 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 15 | 20 | 10 | 5T以内
3 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 6 | 50 | 4 | 5T以上
4 | 液压千斤顶 | 台 | 4 |  | 1 | 3T-5T
5 | 电力工程车 | 辆 | 7 | 7 | 7 | 2T以上或7座及以上
6 | 液压搬运车 | 辆 | 2 |  | 2 | 2－3T
二 | 杆塔组立和架线设备
1 | 中型牵引机 | 台 |  | 1 |  | 80kN
2 | 中型张力机 | 台 |  | 1 |  | 60kN
3 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 70 |  | 滑轮槽底直径120mm
4 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 70 |  | 滑轮槽底直径280mm
5 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 70 |  | 滑轮槽底直径 560mm
6 | 放线滑车(三轮) | 只 |  | 60 |  | 滑轮槽底直径560mm | 可由七轮替代一组三轮加五轮
7 | 放线滑车(五轮) | 只 |  | 60 |  | 滑轮槽底直径560mm | 可由七轮替代一组三轮加五轮
8 | 导线放线架 | 套 |  | 4 |  | 60kN | 带刹车装置
9 | 导线放线架 | 套 |  | 2 |  | 80kN | 带刹车装置
10 | 地线放线架 | 套 |  | 4
11 | 导引钢丝绳(无捻) | km |  | 40 |  | Φ11-Φ28
12 | 牵引钢丝绳(无捻) | km |  | 10 |  | Φ16-Φ32
13 | 高空作业车(或高空作业平台) | 辆 | 1 | 1 |  | ≥12m | 可租赁
14 | 抱杆及配套件 | 付 | 2 |  |  | 6m－9m
15 | 电缆牵引机 | 台 |  |  | 1
16 | 电缆输送机 | 台 |  |  | 10
17 | 绞磨机或电动卷扬机 | 台 | 4 | 30 | 6 | 30-50kN
18 | 电缆引线器 | 台 |  |  | 2 | 100m及以上
19 | 放线架 | 付 | 8 | 8 | 8 | 1-10T
三 | 绝缘油、气施工设备
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 |  |  | 净油能力6000L/h,真空度＜133Pa
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 |  |  | 露点小于-40℃
3 | SF6气体回收装置 | 台 | 1 |  |  | 抽气速率≥40m3/h | 可用一体机替代
4 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 |  |  | 抽气速率≥45L/s | 可用一体机替代
5 | 真空泵机组 | 台 | 1 |  |  | ≥4000 m3/h
6 | 真空泵 | 台 | 1 |  |  | ≥300 m3/h
7 | 烘箱 | 台 | 1 | 1 |  | 300℃
四 | 压接、焊接和切割设备
1 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 8 | 10 | 10 | 1000-2000kN
2 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 4 | 6 |  | 2500-3000kn
3 | 电缆压接钳 | 把 | 7 |  | 7 | 240mm2及以上
4 | 液压切刀 | 把 |  | 8
5 | 交流电焊机 | 台 |  | 2 |  | ≥400A
6 | 交流电焊机 | 台 | 4 |  | 3 | ≤400A
7 | 液压弯管机 | 台 | 4 |  | 2 | 适用钢管外径φ20-50mm
8 | 弯排机 | 台 | 5 |  |  | 适用排宽度40-125mm, 厚度4-12mm
9 | 冲孔机 | 台 | 2 |  | 2
五 | 测量、试验及其他设备
1 | GPS或红外线测距仪 | 台 |  | 1
2 | 水准仪 | 台 | 2 | 2 | 1
3 | 经纬仪 | 台 | 2 | 5
4 | 全站仪 | 台 | 3 | 3
5 | 接地电阻测量仪 | 台 | 4 | 2
6 | 标准真空计 | 个 |  |  | 2 | 5－400Pa
7 | 数字式真空计 | 个 | 1 |  |  | 1-1000Pa
8 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | 2 | 2
9 | 直流电阻测试仪 | 台 | 3 |  |  | 直流100A
10 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 |  | 2
11 | 发电机 | 台 |  | 1 | 1 | 5kW及以上
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承装一级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承装类 一 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规格 | 备注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 起重设备和运输工具
1 | 汽车吊 | 台 | 2 |  |  | 20T以上 | 可以租赁
2 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 15 | 20 | 10 | 5T以内
3 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 6 | 50 | 4 | 5T以上
4 | 液压千斤顶 | 台 | 4 |  | 2 | 5T
5 | 电力工程车 | 辆 | 18 | 18 | 9 | 2T以上或7座及以上
6 | 液压搬运车 | 辆 | 4 |  | 4 | 2－3T
二 | 杆塔组立和架线设备
1 | 大型牵引机 | 台 |  | 1 |  | 200kN
2 | 大型张力机(四线及以上) | 台 |  | 1 |  | 180kN(4×4.5kN)或270kN(6×4.5kN)
3 | 中型牵引机 | 台 |  | 1 |  | 80kN
4 | 中型张力机 | 台 |  | 1 |  | 60kN
5 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 80 |  | 滑轮槽底直径120mm
6 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 80 |  | 滑轮槽底直径280mm
7 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 80 |  | 滑轮槽底直径560mm
8 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 40 |  | 滑轮槽底直径710mm
9 | 放线滑车(三轮) | 只 |  | 80 |  | 滑轮槽底直径560mm | 可由七轮替代一组三轮加五轮
10 | 放线滑车(三轮) | 只 |  | 80 |  | 滑轮槽底直径800mm | 可由七轮替代一组三轮加五轮
11 | 放线滑车(五轮) | 只 |  | 100 |  | 滑轮槽底直径560mm | 可由七轮替代一组三轮加五轮
12 | 放线滑车(五轮) | 只 |  | 100 |  | 滑轮槽底直径800mm | 可由七轮替代一组三轮加五轮
13 | 导线放线架 | 套 |  | 8 |  | 60kN | 带刹车装置
14 | 导线放线架 | 套 |  | 6 |  | 80kN | 带刹车装置
15 | 地线放线架 | 套 |  | 4
16 | 导引钢丝绳(无捻) | km |  | 60 |  | Φ13-Φ28
17 | 牵引钢丝绳(无捻) | km |  | 15 |  | Φ24-Φ32
18 | 高空作业车(或高空作业平台) | 辆 | 1 | 1 |  | ≥12m | 可租赁
19 | 抱杆及配套件 | 付 | 4 |  |  | 6m－9m
20 | 电缆牵引机 | 台 |  |  | 3 |  | 可用绞磨机或卷扬机替代
21 | 电缆输送机 | 台 |  |  | 10
22 | 绞磨机或电动卷扬机 | 台 | 5 | 40 | 10 | 30-50kN
23 | 电缆引线器 | 台 |  |  | 20 | 100m及以上
24 | 放线架 | 付 | 10 | 10 | 10 | 3-10T
三 | 绝缘油、气施工设备
1 | 真空滤油机 | 台 | 3 |  |  | 净油能力12000L/h,真空度＜133Pa
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 |  |  | 露点小于-40℃
3 | SF6气体回收装置 | 台 | 2 |  |  | 抽气速率≥40m3/h | 可用一体机替代
4 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 2 |  |  | 抽气速率≥45L/s | 可用一体机替代
5 | 真空泵机组 | 台 | 2 |  |  | ≥4000m3/h
6 | 烘箱 | 台 | 1 | 1 |  | 300℃
四 | 压接、焊接和切割设备
1 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 10 | 15 | 15 | 1000-2000kN
2 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 6 | 8 |  | 2500-3000kN
3 | 电缆压接钳 | 把 | 8 |  | 8 | 240mm2及以上
4 | 液压切刀 | 把 |  | 10
5 | 交流电焊机 | 台 | 4 | 3 |  | ≥400A
6 | 交流电焊机 | 台 | 6 |  | 4 | ≤400A
7 | 液压弯管机 | 台 | 6 |  | 2 | 适用钢管外径φ20-50mm
8 | 弯排机 | 台 | 10 |  |  | 适用排宽度40-125mm, 厚度4-12mm
9 | 冲孔机 | 台 | 10 |  | 5
五 | 测量、试验及其他设备
1 | GPS或红外线测距仪 | 台 |  | 2
2 | 水准仪 | 台 | 5 | 5 | 1
3 | 经纬仪 | 台 | 6 | 10
4 | 全站仪 | 台 | 4 | 3
5 | 接地电阻测量仪 | 台 | 4 | 4
6 | 标准真空计 | 个 |  |  | 4 | 5－400Pa
7 | 数字式真空计 | 个 | 4 |  |  | 1-1000Pa
8 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 6 | 3 | 3
9 | 直流电阻测试仪 | 台 | 5 |  |  | 直流100A
10 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 |  | 5
11 | 发电机 | 台 |  | 2 | 2 | 5kW及以上
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承修五级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承修类 五 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 起重设备和运输工具
1 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 4 | 10 | 4 | 5T以内
2 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 2 | 2 | 2 | 5T以上
3 | 三角抱杆 | 副 | 1
4 | 电力工程车 | 辆 | 2 | 2 | 2 | 2T以上或5座及以上
二 | 线路维修施工设备
1 | 抱杆及配套件 | 付 |  | 1 |  | 6m－9m
2 | 牵引钢丝绳 | km |  | 1 |  | Φ8及以上
3 | 导线牵引套 | 只 |  | 6 |  | 1.5～1.8m
4 | 放线滑车 | 只 |  | 8 |  |  | 单轮及双轮
5 | 绞磨机或电动卷扬机 | 台 | 1 | 4 | 3 | 30-50kN
三 | 压接、焊接和切割设备
1 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 2 | 2 | 2 | 600kN及以上
2 | 电缆压接钳 | 把 | 2 |  | 2 | 240mm2及以上
3 | 交流电焊机 | 台 | 1 |  | 1 | ≤400A
4 | 弯排机 | 台 | 1 |  | 1 | 适用排宽度40-125mm, 厚度4-12mm
5 | 冲孔机 | 台 | 1 |  | 1
五 | 测量、试验及其他设备
1 | 经纬仪 | 台 |  | 1
2 | GPS定位仪 | 台 |  | 1
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 2 | 1
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | 1 | 1
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 |  |  | 1
6 | 发电机 | 台 |  | 1 | 1 | 5kW及以上
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承修四级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承修类 四 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 起重设备和运输工具
1 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 4 | 16 | 4 | 5T以内
2 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 3 | 3 | 2 | 5T以上
3 | 三角抱杆 | 副 | 1
4 | 电力工程车 | 辆 | 3 | 3 | 3 | 2T以上或7座及以上
二 | 线路维修施工设备
1 | 抱杆及配套件 | 付 |  | 1 |  | 6m－9m
2 | 牵引钢丝绳 | km |  | 2 |  | Φ11及以上
3 | 导线牵引套 | 只 |  | 10 |  | 1.5～1.8m
4 | 放线滑车 | 只 |  | 15 |  |  | 单轮及双轮
5 | 绞磨机或电动卷扬机 | 台 | 1 | 8 | 4 | 30-50kN
三 | 压接、焊接和切割设备
1 | 油压分离式穿孔工具 | 台 |  | 1 |  | 0～120mm
2 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 2 | 3 | 3 | 1000kN及以上
3 | 电缆压接钳 | 把 | 4 |  | 4 | 240mm2及以上
4 | 交流电焊机 | 台 | 2 |  | 2 | ≤400A
5 | 弯排机 | 台 | 1 |  | 1 | 适用排宽度40-125mm, 厚度4-12mm
6 | 冲孔机 | 台 | 1 |  | 1
四 | 测量、试验及其他设备
1 | 经纬仪 | 台 |  | 1
2 | GPS定位仪 | 台 |  | 1
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 1 | 1
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | 1 | 1
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 |  |  | 1
6 | 发电机 | 台 |  | 2 | 2 | 5kW及以上
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承修三级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承修类 三 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 起重设备和运输工具
1 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 10 | 20 | 10 | 5T以内
2 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 4 | 20 | 4 | 5T以上
3 | 电力工程车 | 辆 | 5 | 5 | 4 | 2T以上或7座及以上
4 | 液压搬运车 | 辆 | 1 |  | 1 | 2-3T
二 | 线路维修施工设备
1 | 抱杆及配套件 | 付 |  | 1 |  | 6m－9m
2 | 牵引钢丝绳 | km |  | 8 |  | Φ11及以上
3 | 导线牵引套 | 只 |  | 20 |  | 1.5～1.8m
4 | 放线滑车 | 只 |  | 20 |  |  | 单轮及双轮
5 | 绞磨机或电动卷扬机 | 台 | 2 | 12 | 6 | 30-50kN
三 | 压接、焊接和切割设备
1 | 油压分离式穿孔工具 | 台 |  | 2 |  | 0～120mm
2 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 2 | 3 | 3 | 1000-2000kN
3 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 1 | 2 |  | 2500-3000kn
4 | 电缆压接钳 | 把 | 5 |  | 5 | 240mm2及以上
5 | 交流电焊机 | 台 | 2 |  | 2 | ≤400A
6 | 弯排机 | 台 | 2 |  | 1 | 适用排宽度40-125mm, 厚度4-12mm
7 | 冲孔机 | 台 | 2 |  | 1
8 | 螺帽切断机 | 台 | 1
四 | 测量、试验及其他设备
1 | 经纬仪 | 台 | 1 | 2
2 | GPS定位仪 | 台 |  | 1
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 2 | 1 | 1
4 | 标准真空计 | 个 |  |  | 1 | 5－400Pa
5 | 数字式真空计 | 个 | 1 |  |  | 1-1000Pa
6 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | 1 | 1
7 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 |  | 1
8 | 发电机 | 台 |  | 2 | 2 | 5kW及以上
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承修二级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承修类 二 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 起重设备和运输工具
1 | 汽车吊 | 台 | 1 | 1 | 1 | 16T及以上 | 可以租赁
2 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 15 | 20 | 10 | 5T以内
3 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 6 | 30 | 4 | 5T以上
4 | 电力工程车 | 辆 | 7 | 7 | 5 | 2T以上或7座及以上
5 | 液压搬运车 | 辆 | 2 |  | 2 | 3T
二 | 线路维修施工设备
1 | 抱杆及配套件 | 付 |  | 1 |  | 6m－9m
2 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 20 |  | 滑轮槽底直径120mm
3 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 20 |  | 滑轮槽底直径280mm
4 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 20 |  | 滑轮槽底直径560mm | 可用于光缆
5 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 20 |  | 滑轮槽底直径710mm | 可用于光缆
6 | 放线滑车(三轮) | 只 |  | 30 |  | 滑轮槽底直径560mm | 可由七轮替代一组三轮加五轮
7 | 放线滑车(五轮) | 只 |  | 30 |  | 滑轮槽底直径560mm | 可由七轮替代一组三轮加五轮
8 | 导线放线架 | 套 |  | 8 |  | 60kN | 带刹车装置
9 | 地线放线架 | 套 |  | 4
10 | 高空作业车(或高空作业平台) | 台 | 1 | 1 |  | ≥12m | 可租赁
11 | 油压分离式穿孔工具 | 台 |  | 2 |  | 0～120mm
12 | 绞磨机或电动卷扬机 | 台 | 2 | 16 | 8 | 30-50kN
三 | 绝缘油、气施工设备
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 |  |  | 净油能力6000L/h,真空度＜133Pa
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 |  |  | 露点小于-400c,参考流量2m3/min
3 | SF6气体回收装置 | 台 | 1 |  |  | 抽气速率≥40m3/h | 可用一体机替代
4 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 |  |  | 抽气速率≥45L/s | 可用一体机替代
5 | 真空泵机组 | 台 | 1 |  |  | ≥4000 m3/h
6 | 真空泵 | 台 | 1 |  |  | ≥300 m3/h
7 | 烘箱 | 台 | 1 | 1 |  | ≥300℃
四 | 压接、焊接和切割设备
1 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 8 | 10 | 10 | 1000-2000kN
2 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 2 | 4 |  | 2500-3000kn
3 | 电缆压接钳 | 把 | 7 |  | 7 | 240mm2及以上
4 | 液压切刀 | 把 |  | 6
5 | 交流电焊机 | 台 |  | 2 |  | ≥400A
6 | 交流电焊机 | 台 | 2 |  | 3 | ≤400A
7 | 弯排机 | 台 | 3 |  | 2 | 适用排宽度40-125mm, 厚度4-12mm
8 | 冲孔机 | 台 | 2 |  | 2
9 | 螺帽切断机 | 台 | 1
五 | 测量、试验及其他设备
1 | GPS或红外线测距仪 | 台 |  | 1
2 | 水准仪 | 台 |  | 4
3 | 经纬仪 | 台 | 2 | 4
4 | 全站仪 | 台 |  | 1
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | 2
6 | 标准真空计 | 个 |  |  | 2 | 5－400Pa
7 | 数字式真空计 | 个 | 1 |  |  | 1-1000Pa
8 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 4 | 2 | 1
9 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 |  | 2
10 | 发电机 | 台 |  | 1 | 1 | 5kW及以上
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承修一级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承修类 一 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 起重设备和运输工具
1 | 汽车吊 | 台 | 2 |  | 2 | 20T以上 | 可以租赁
2 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 15 | 20 | 10 | 5T以内
3 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 6 | 40 | 4 | 5T以上
4 | 电力工程车 | 辆 | 13 | 13 | 7 | 2T以上或7座及以上
5 | 液压搬运车 | 辆 | 3 |  | 2 | 3T
二 | 线路维修施工设备
1 | 抱杆及配套件 | 付 |  | 1 |  | 6m－9m
2 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 30 |  | 滑轮槽底直径120mm
3 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 30 |  | 滑轮槽底直径280mm
4 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 30 |  | 滑轮槽底直径560mm
5 | 放线滑车(单轮) | 只 |  | 30 |  | 滑轮槽底直径710mm
6 | 放线滑车(三轮) | 只 |  | 30 |  | 滑轮槽底直径560mm | 可由七轮替代一组三轮加五轮
7 | 放线滑车(三轮) | 只 |  | 30 |  | 滑轮槽底直径800mm | 可由七轮替代一组三轮加五轮
8 | 放线滑车(五轮) | 只 |  | 50 |  | 滑轮槽底直径560mm | 可由七轮替代一组三轮加五轮
9 | 放线滑车(五轮) | 只 |  | 50 |  | 滑轮槽底直径800mm | 可由七轮替代一组三轮加五轮
10 | 导线放线架 | 套 |  | 8 |  | 60kN | 带刹车装置
11 | 导线放线架 | 套 |  | 4 |  | 80kN | 带刹车装置
12 | 地线放线架 | 套 |  | 4
13 | 高空作业车(或高空作业平台) | 台 | 1 | 1 |  | ≥12m | 可租赁
14 | 油压分离式穿孔工具 | 台 |  | 2 |  | 0～120mm
15 | 绞磨机或电动卷扬机 | 台 | 4 | 20 | 13 | 30-50kN
三 | 绝缘油、气施工设备
1 | 真空滤油机 | 台 | 3 |  |  | 净油能力12000L/h,真空度＜133Pa
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 |  |  | 露点小于-400c,参考流量2m3/min
3 | SF6气体回收装置 | 台 | 2 |  |  | 抽气速率≥40m3/h | 可用一体机替代
4 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 2 |  |  | 抽气速率≥45L/s | 可用一体机替代
5 | 真空泵机组 | 台 | 2 |  |  | ≥4000 m3/h
6 | 真空泵 | 台 | 2 |  |  | ≥300 m3/h
7 | 烘箱 | 台 | 1 | 1 |  | ≥300℃
四 | 压接、焊接和切割设备
1 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 8 | 15 | 15 | 1000-2000kN
2 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 4 | 6 |  | 2500-3000kn
3 | 电缆压接钳 | 把 | 8 |  | 8 | 240mm2及以上
4 | 液压切刀 | 把 |  | 6
5 | 交流电焊机 | 台 | 2 | 2 |  | ≥400A
6 | 交流电焊机 | 台 | 4 |  | 3 | ≤400A
7 | 弯排机 | 台 | 8 |  | 2 | 适用排宽度40-125mm, 厚度4-12mm
8 | 冲孔机 | 台 | 6 |  | 2
9 | 螺帽切断机 | 台 | 6
五 | 测量及试验设备
1 | GPS或红外线测距仪 | 台 |  | 1
2 | 水准仪 | 台 |  | 4
3 | 经纬仪 | 台 | 2 | 4
4 | 全站仪 | 台 | 1 | 1
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | 2
6 | 标准真空计 | 个 |  |  | 4 | 5－400Pa
7 | 数字式真空计 | 个 | 4 |  |  | 1-1000Pa
8 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 6 |  | 3
9 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 |  | 3
10 | 发电机 | 台 |  | 2 | 2 | 5kW及以上
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承试五级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承试类 五 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 高压发生设备
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 |  |  | DC：60kV/2mA
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 |  |  | AC：2kVA/50kV
二 | 电气测量仪器
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 |  |  | DC：≥100A
2 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 1
3 | 电容电感测试仪 | 台 | 1
4 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 |  |  | DC:≥1A
5 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 |  |  | 数字式
6 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1
7 | 单相继电保护测试仪 | 台 | 1
8 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 |  | 1 | DC：0～5000V 1T(Ω) 短路电流≥3mA
三 | 常用仪器仪表
1 | 兆欧表 | 只 |  | 1 |  | DC：5000V
2 | 万用表 | 只 | 2 |  | 1
3 | 相序表 | 只 | 1
4 | 钳形电流表 | 台 | 1
5 | 三相调压器 | 台 | 1 |  |  | 15kVA
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承试四级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承试类 四 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 高压发生设备
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 |  |  | DC：120kV/2mA
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 |  |  | AC:10~15kVA/100kV
二 | 电气测量仪器
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 1 |  |  | 抗干扰变频
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 |  |  | DC：≥100A
3 | 地网接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 1
4 | 电容电感测试仪 | 台 | 1
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 |  |  | DC:≥1A
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 |  |  | 数字式
7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1
8 | 单相继电保护测试仪 | 台 | 1 |  |  | 两相电流、两相电压
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 |  | 1 | DC：0～5000V 1T(Ω) 短路电流≥3mA
三 | 油、气试验仪器
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1
四 | 常用仪器仪表
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | 1 |  | DC：5000V
2 | 万用表 | 只 | 4 |  | 1
3 | 相序表 | 只 | 1
4 | 钳形电流表 | 台 | 1
5 | 三相调压器 | 台 | 1 |  |  | 15kVA
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承试三级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承试类 三 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 高压发生设备
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 |  |  | DC：200kV/3mA
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 |  |  | AC:10~15kVA/100kV
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 |  |  | 1000kVA/200kV/2.5A，30～300Hz
二 | 电气测量仪器
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 |  |  | 抗干扰变频
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 |  |  | DC：≥100A
3 | 地网接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 1
4 | 电容电感测试仪 | 台 | 1
5 | 接地导通测试仪 | 台 | 1
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 |  |  | DC:≥3A
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 |  |  | 数字式
8 | 变压器绕组变形测试仪（频响仪） | 台 | 1 |  |  | 频响法
9 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2
10 | 三相微机继电保护测试仪 | 台 | 1 |  |  | 三相电流、四相电压
11 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |  | 1 | DC：0～5000V 1T(Ω) 短路电流≥3mA
12 | 高压电缆故障探测仪 | 套 | 1 |  | 1
13 | 高压电缆外护套故障探测仪 | 套 | 1 |  | 1
三 | 油、气试验仪器
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1
2 | SF6露点仪 | 台 | 1
3 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 |  |  |  | 可租赁
4 | 闭口闪点仪 | 台 | 1 |  |  |  | 可租赁
5 | 微水仪 | 台 | 1 |  |  |  | 可租赁
6 | 酸值测定仪 | 台 | 1 |  |  |  | 可租赁
7 | PH测定仪 | 台 | 1 |  |  |  | 可租赁
8 | 绝缘油介质损耗、电导率测试仪 | 台 | 1 |  | 1 |  | 可租赁
9 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 |  | 1
10 | 电导率仪 | 台 | 1 |  |  |  | 可租赁
四 | 常用仪器仪表
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | 1 |  | DC：5000V
2 | 万用表 | 只 | 4 |  | 1
3 | 相序表 | 只 | 1
4 | 钳形电流表 | 台 | 1 |  |  | 3000A
5 | 三相调压器 | 台 | 1 |  |  | 15kVA
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承试二级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承试类 二 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 高压发生设备
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 |  |  | DC：250kV/5mA
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 |  |  | AC:10~15kVA/100kV
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 |  |  | 1500kVA/500kV
4 | 变压器局部放电检测成套装置 | 套 | 1 |  |  | 200kW，30～300Hz
二 | 电气测量仪器
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 |  |  | 抗干扰变频
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 |  |  | DC：≥200A
3 | 电子式互感器校验仪 | 台 | 1 |  |  | 0.05级，支持IEC61850协议
4 | 大型地网接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 1 |  | 异频法
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 |  |  | DC:≥10A
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 |  |  | 数字式
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 |  |  | 频响法
10 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2
11 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 |  |  | 六相电流、四相电压
12 | 光数字继电保护测试仪 | 台 | 1 |  |  | 基于IEC61850协议
13 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |  | 1 | DC：0～5000V 1T(Ω) 短路电流≥3mA
14 | 高压电缆故障探测仪 | 套 | 1 |  | 1
15 | 高压电缆外护套故障探测仪 | 套 | 1 |  | 1
16 | 合并单元 | 套 | 1 |  |  | 基于IEC61850协议
三 | 油、气试验仪器
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1
2 | SF6露点仪 | 台 | 1
3 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1
4 | 闭口闪点仪 | 台 | 1
5 | 微水仪 | 台 | 1
6 | 酸值测定仪 | 台 | 1
7 | PH测定仪 | 台 | 1
8 | 绝缘油介质损耗、电导率测试仪 | 台 | 1 |  | 1
9 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 |  | 1
10 | 凝点测试仪 | 台 | 1
11 | 电导率仪 | 台 | 1
12 | 表面张力测定仪 | 台 | 1
四 | 常用仪器仪表
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | 1 |  | DC：5000V
2 | 万用表 | 只 | 4 |  | 1
3 | 相序表 | 只 | 2
4 | 钳形电流表 | 台 | 2 |  |  | 3000A
5 | 三相调压器 | 台 | 1 |  |  | 15kVA
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## 承试一级
国家能源局华东监管局承装（修、试）电力设施许可证施工机具设备标准（修订版）
承试类 一 级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数 量 |  |  | 规 格 | 备 注
|  |  | 变电 | 线路 | 电缆
一 | 高压发生设备
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 |  |  | DC：250kV/5mA
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 |  |  | AC:10~15kVA/100kV
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 |  |  | 1500kVA/500kV
4 | 变压器局部放电检测成套装置 | 套 | 1 |  |  | 400kW以上，30～300Hz
二 | 电气测量仪器
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 |  |  | 抗干扰变频
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 |  |  | DC：≥200A
3 | 变频式互感器测试仪 | 台 | 1
4 | 电子式互感器校验仪 | 台 | 1 |  |  | 0.05级，支持IEC61850协议
5 | 大型地网接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 1 |  | 交流法 >30A
6 | 大型地网接地电阻测试仪 | 台 | 1 |  |  | 异频法
7 | 电容电感测试仪 | 台 | 1
8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1
9 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 |  |  | DC:≥10A
10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 |  |  | 数字式
11 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 |  |  | 频响法
12 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 |  |  | 六相电流、四相电压
14 | 光数字继电保护测试仪 | 台 | 1 |  |  | 基于IEC61850协议
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |  | 1 | DC：0～5000V 1T(Ω) 短路电流≥3mA
16 | 高压电缆故障探测仪 | 套 | 1 |  | 1
17 | 高压电缆外护套故障探测仪 | 套 | 1 |  | 1
18 | 合并单元 | 套 | 1 |  |  | 基于IEC61850协议
三 | 油、气试验仪器
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1
2 | SF6露点仪 | 台 | 1
3 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1
4 | 闭口闪点仪 | 台 | 1
5 | 微水仪 | 台 | 1
6 | 酸值测定仪 | 台 | 1
7 | PH测定仪 | 台 | 1
8 | 绝缘油介质损耗、电导率测试仪 | 台 | 1 |  | 1
9 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 |  | 1
10 | 凝点测试仪 | 台 | 1
11 | 电导率仪 | 台 | 1
12 | 表面张力测定仪 | 台 | 1
四 | 常用仪器仪表
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | 1 |  | DC：5000V
2 | 万用表 | 只 | 4 |  | 1
3 | 相序表 | 只 | 3
4 | 钳形电流表 | 台 | 2 |  |  | 3000A
5 | 三相调压器 | 台 | 1 |  |  | 15kVA
备注：同一等级器具设备配置数量取（变电、线路、电缆）3个专业类别中最大数。

## Sheet1
明年监管会议上知道
前后要匹配
宣贯资料准备
（试行）