 安徽博联电力工程有限公司

本次系 交接性 试验

高 压 中 置 柜 耐 压 试 验 报 告 单

日期 2017 年 07 月 30 日 天气 晴 温度 31 ℃ 运行编号：

委托单位： 合肥市委党校

装置地点： 合肥市委党校高压配电室

名称及编号：（H3）高进线总柜

产品型号：KYN28A-12

生产厂家：安徽皖辉电气设备有限公司

一﹑10KV柜内母线﹑断路器、电流互感器、避雷器、熔断器及绝缘支持物等均耐压 35 KV， 历时：60秒 。

二﹑试验结论分析：

试验合格，符合送电运行条件。

试验员： 试验负责人：

编制日期： 2017年 07 月 30日